Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Солецкого муниципального округа

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1.  Функциональная структура теплоснабжения.

## Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

На территории Солецкого муниципального округа в сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность три ресурсоснабжающие организации — акционерное общество «НордЭнерго» (далее – АО «НордЭнерго»), общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (далее – ООО «ТК Новгородская») и общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» (далее – ООО «ТК Северная»). АО «НордЭнерго» и ООО «ТК Новгородская» обеспечивают нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения. ООО «ТК Северная» обеспечивает только нужды теплоснабжения.

Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением составляет 32 %, горячим водоснабжением – 18 %.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается большинство административных зданий и объектов социального назначения (школы, детские сады и др.), расположенных на территории муниципального округа. Большая часть жилой застройки имеет печное отопление.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 17,25 км.

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении – 5,4 км.

Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможны без проведения неотложных работ, связанных с модернизацией системы теплоснабжения.

Эксплуатация системы теплоснабжения без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и довольно высокую степень износа тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение котельных, а также замена ветхих тепловых сетей. Износ тепловых сетей и сетей ГВС составляет в среднем 50 – 70%.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которым теплоснабжение находится в неудовлетворительном состоянии:

низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования котельных, работающих на твердом топливе;

высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

частое отключение от электроснабжения источников теплоснабжения в связи с погодными условиями, авариями на линиях электроснабжения;

утечки на централизованной системе водоснабжения.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № п/п | № и адрес котельной, потребители тепловой энергии | Ресурсоснабжающая организация, вид потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1, г. Сольцы ул. Заречная, 56а, стр.1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Заречная, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Заречная, д.62 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.8а | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.22 | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.24 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.20 | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | ул.Молодежная, д.15 | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"(адм.зд.) |
|  |  | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (столяр.маст) |
| 2 | котельная №2, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, 6 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | Белодомовский пер., д.3 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.4 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.5 | частный дом |
|  | ул.Ветеранов, д.8 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Ветеранов, д.10 | Администрация Дубровского сельского поселения |
|  |  | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая Центральная районная больница" |
| 3 | котельная №3, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, 112 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Центральная, д.114 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.116 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.118 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.129 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.131 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.141 | многоквартирный дом |
|  | ул.Парковая, д.4 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.10 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.11 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.7 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Парковая, д.9 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 |
|  | ул.Центральная, д.145 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" |
| 4 | котельная №6, г. Сольцы, ул. Лермонтова, 6а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Ленинградская, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.7 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.19 | частный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.2а | 2-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Лермонтова, д.6 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.9 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.50а | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.52 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.54 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.56 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.1 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.2 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.3 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.4 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.5 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.6 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.7 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.8 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.9 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10а | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.12 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.15 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.16 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.17 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.18 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.20 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.23 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.24 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.25 | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.3а | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.1 | областное автономное учреждение социального обслуживания "Солецкий Дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
|  | ул.Мелиораторов, д.13 | Солецкий почтамт УФПС Новгородской области - Филиал ФГУП "Почта России" |
| 5 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Красных партизан, д.2а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.3а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4б | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6б | многоквартирный дом |
|  | ул. Курорт, д.2 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.4 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.10 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4 | муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района" |
|  | ул. Новгородская, д.38 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая Центральная районная больница" |
| 6 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Ленина, 10а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Ленина, д.6б | многоквартирный дом |
|  | Школьный пер, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 11 | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" |
|  | Советский пр. д.д.15-17-19 | административное здание с двумя квартирами |
|  | ул. Ленина, 6а | ОАО "Сбербанк России" |
|  | ул. Ленина, 21 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство |
|  | пл. Победы, 3 | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | пл. Победы, 3а | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | пл. Победы, 5 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая Центральная районная больница" |
|  | ул. Луначарского, д.20 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
| 7 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | пер. Садовый, д.2а | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 64а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 |
|  | Советский пр., 78 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" |
|  | ул. Комсомола, 107 | муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий центр социального обслуживания молодежи "Дом молодежи" |
|  | ул. Почтовая, 14 | Солецкий районный суд |
| 8 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | Советский пр., д.10 | многоквартирный дом |
|  | ул. Луначарского, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул. Комсомола, 13 | частный дом |
|  | ул. Комсомола, 15 | частный дом |
|  | Советский пр., 7 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" |
|  | Советский пр., 9 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" |
|  | Советский пр., 14 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  | ул. Ленина, 1 | Администрация Солецкого городского поселения, ОАО "Россельхозбанк" |
|  | ул. Ленина, 1а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №25 |
|  | ул. Ленина, 3 | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | ул. Ленина, 5 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Солецкому району |
|  | ул. Комсомола, 7а | Солецкий почтамт УФПС Новгородской области - Филиал ФГУП "Почта России", Ростелеком |
|  | ул. Комсомола, 10 | Редакция газеты "Солецкая газета" |
|  | ул. Комсомола, 33а | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" |
|  | ул. Луначарского, 5 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство (баня) |
| 9 | котельная №12, г. Сольцы, ул.Луговая, 13а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Луговая, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11а | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11б | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11в | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.13 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.17 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.21 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.25 | частный дом |
| 10 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, Набережная 7-го Ноября, 24 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Новгородская, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.62 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.64 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.56 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 |
| 11 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ДОС 24 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 32 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 37 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 39 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 40 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 165 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 170 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 172 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 180 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 186 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 188 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 195 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 200 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 201 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 202 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 203 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.61 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.72а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.87а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.89а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.91а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, 61б | ЗАО «Тандер» |
|  | ул. Новгородская, 69а | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" |
|  | Сольцы-2 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 (2 здания) |
|  | Сольцы-2 | ФКУ "ОСК ЗВО" |
|  | Сольцы-2 | ОАО "РЭУ" |
|  | Сольцы-2 | филиал "Псковский" ОАО "Славянка" |
| 12 | котельная №14, Солецкий район, д.Жильско, пер. Горский , 1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | пер.Горский, д.3 | частный дом |
|  | пер.Горский, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.1 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.3 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.13 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.54 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.56 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.52 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.60 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
| 13 | Котельная №15 Солецкий район, д.Сосновка, ул.Школьная, д.10 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | д.Сосновка ул.Школьная д.6 | государственное областное бюджетное образовательное учреждение Детский дом-школа №7 |
| 14 | котельная №18, г. Сольцы ул.Псковская, 31а (электричество) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Псковская, д.27а | многоквартирный дом |
| 15 | котельная №19, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, 14 (угольная) | Эксплуатирует ООО "ТК Северная" |
|  | д. Горки, ул. Молодежная, 12 | муниципальное автономное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича" |
| 16 | котельная № 22, Солецкий район, д.Ретно, ул. Новая, 2а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Новая, д.1 | многоквартирный дом |
|  | ул.Новая, д.2 | многоквартирный дом |

а) зоны действия производственных котельных;

На территории муниципального округа производственные котельные отсутствуют.

б) зоны действий индивидуального теплоснабжения;

В настоящее время индивидуальное жилищное строительство обеспечивается теплом за счёт индивидуальных источников тепла (ИИТ).

в) описание функциональной структуры теплоснабжения поселения;

Графические схемы теплоснабжения прилагаются.

1.2. Источники тепловой энергии

а) структура и технические характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Сведения по основному оборудованию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марки котлов | количество, шт | установленная мощность, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | Buderos Logano | 2 | 0,79 |
| 2 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | Buderos Logano | 2 | 6,8 |
| 3 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | Buderos Logano | 2 | 0,722 |
| 4 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | Buderos Logano | 2 | 1,032 |
| 5 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | Buderos Logano | 2 | 1,59 |
| 6 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | Buderos Logano | 2 | 4,299 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | КВС-1,1-95 | 3 | 1,72 |
|  |  |  | КВС-0,45 |  |  |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | КВС-1,1-95 | 6 | 5,16 |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  |
|  |  |  | НР |  |  |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | КВС-1,1-95 КВР-1,1-95 КВр-0,25-95 | 3 | 2,06 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ЭПЗ - 100 | 2 | 0,172 |
|  |  |  | ЭПЗ - 100 |  |  |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | КВР-1,1-95 | 3 | 1,77 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | КВР-1,1-95 | 3 | 2,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | КВР-1,1-95 | 3 | 1,69 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | КВР-1,1-95 | 3 | 2,41 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | КВР-1,1-95 | 2 | 0,76 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | ТГУ-Норд 240М | 1 | 1,2 |

б) параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собствен-ных нужд (Гкал/год) | подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь, Гкал/час | общая площадь отапливаемых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | жилфонжд | объекты социальной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 1828 | 0,712 | 0,34 | 0,27 | 7499,7 | 6676,5 | 823,2 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 13142 | 6,33 | 5,6 | 0,7 | 68914,7 | 64820 | 4094,7 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 1699 | 0,661 | 0,661 | 0 | 5779,5 | 1343,7 | 4435,8 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 2753 | 0,71 | 0,709 | 0 | 2382,0 | 1028,4 | 1353,6 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 2005 | 0,84 | 0,9 | 0,08 | 5453,0 | 984,5 | 4468,5 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 6165 | 2,924 | 2,698 | 0,27 | 30180,3 | 25408,28 | 4772 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | 1315,93 | 0,435 | 0,44 | 0 | 2349,8 | 2349,8 | 0 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | 3464,79 | 1,303 | 1,30 | 0 | 8481,43 | 7740,93 | 740,5 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | 1530,74 | 0,551 | 0,50 | 0,05 | 4474,24 | 4474,24 | 0 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | 148,18 | 0,079 | 0,079 | 0 | 668,2 | 668,2 | 0 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", Котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | 496,40 | 0,24 | 0,24 | 0 | 1124,4 | 1059,5 | 64,9 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | 1789,90 | 0,73 | 0,73 | 0 | 5227,2 | 3184,6 | 2042,6 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | 566,15 | 0,19 | 0,19 | 0 | 964,0 | 964,0 | 0 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | 943,23 | 0,48 | 0,48 | 0 | 5386,9 | 0 | 5386,9 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | 397,51 | 0,16 | 0,16 | 0 | 1719,0 | 1719,0 | 0 |
| 16 | ООО «ТК Северная», котельная №19, «Горки» | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | 648,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1453,45 | 0 | 1453,45 |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

В связи с наличием резервной мощности на источниках теплоснабжения ограничения по тепловой мощности не устанавливались.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

| Наименование теплоисточника | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 0,002 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 0,004 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 0,004 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,000 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 0,026 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 0,021 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 0,020 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 0,014 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,010 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,004 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 0,000 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14, котельная №19 "Горки" | 0,000 |

| Наименование теплоисточника | Мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,51 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 3,737 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 1,445 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,287 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 1,27 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 1,29 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 1,38 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,81 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Сведения по основному оборудованию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марки котлов | количество, шт | срок ввода | год последнего освидетельствования, год продления ресурса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | Buderos Logano | 2 | 2013 | 2021 |
| 2 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | Buderos Logano | 2 | 2013 | 2021 |
| 3 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | Buderos Logano | 2 | 2014 | 2021 |
| 4 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | Buderos Logano | 2 | 2014 | 2021 |
| 5 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | Buderos Logano | 2 | 2014 | 2021 |
| 6 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | Buderos Logano | 2 | 2014 | 2021 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | КВС-1,1-95 | 3 | 2011 | 2021 |
|  |  |  | КВС-0,45 |  |  | 2021 |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  | 2021 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | КВС-1,1-95 | 6 | 2014 | 2021 |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  | 2021 |
|  |  |  | НР |  |  | 2021 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | КВС-1,1-95 КВР-1,1-95 КВр-0,25-95 | 3 | 2016 | 2021 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ЭПЗ - 100 | 2 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | ЭПЗ - 100 |  |  | 2021 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | КВР-1,1-95 | 3 | 2010 | 2021 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | КВР-1,1-95 | 3 | 2013 | 2021 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | КВР-1,1-95 | 3 | 2014 | 2021 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | КВР-1,1-95 | 3 | 2018 | 2021 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | КВР-1,1-95 | 2 | 2002 | 2021 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | ТГУ-Норд 240М | 1 | 2020 | 2021 |

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного вохдуха

Работа котлов осуществляется согласно оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии и утвержденных режимных карт работы котельной.

з) среднегодовая загрузка оборудования

| № п/п | Наименование, адрес котельной | Наименование теплоснабжающей организации | % загруженности котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 "База" г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 22,45 | 1,51 | 0,34 |
| 2 | Котельная №6 "Ташкент-2" г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,22 | 3,737 | 0,983 |
| 3 | Котельная №12 "Луговая", г. Сольцы ул. Луговая, 13а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 35,5 | 1,445 | 0,513 |
| 4 | Котельная №18 "Псковская", г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 47,06 | 0,172 | 0,08 |
| 5 | Котельная №2 "Дуброво" д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 12,70 | 1,89 | 0,24 |
| 6 | Котельная №3 "Выбити" д. Выбити ул. Центральная, д.112 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 57,48 | 1,27 | 0,73 |
| 7 | Котельная №14 "Жильско" д. Жильско, пер. Горский, д.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 14,73 | 1,29 | 0,19 |
| 8 | Котельная №15 "Сосновка" д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 34,78 | 1,38 | 0,48 |
| 9 | Котельная №22 "Ретно" д. Ретно, ул. Новая, д.2а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,23 | 0,61 | 0,16 |
| 10 | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | АО «НордЭнерго» | 90,00 | 0,79 | 0,712 |
| 11 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | АО «НордЭнерго» | 92,14 | 6,8 | 6,33 |
| 12 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | АО «НордЭнерго» | 91,55 | 0,722 | 0,661 |
| 13 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | АО «НордЭнерго» | 68,8 | 1,032 | 0,71 |
| 14 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | АО «НордЭнерго» | 52,83 | 1,59 | 0,84 |
| 15 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | АО «НордЭнерго» | 68,02 | 4,299 | 2,924 |
| 16 | Котельная №19 "Горки" д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | ООО «Тепловая компания Северная» | 24,69 | 0,81 | 0,2 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

При отсутствии приборов учета, учет тепла ведется по нормативным показателям.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Статистические данные об отказе восстановлении оборудования котельной отсутствуют.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;

Предписания надзорными органами, по запрещению дальнейшей эксплуатации  источников тепловой энергии в 2020-2021 годы  не  выдавались.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | т/с – 0,251 г/в – 0,251 |
| 2 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | т/с – 2,329 г/в – 2,114 |
| 3 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 1,79 |
| 4 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,97 |
| 5 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | т/с – 0,75 г/в – 0,51 |
| 6 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | т/с - 1,928 г/в – 1,928 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | 1,43 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | 4,08 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | т/с – 0,62 г/в – 0,609 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | 0,012 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | 0,56 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | 1,21 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | 0,78 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | 0,06 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | 0,15 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | 0,34 |

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе;

Схемы тепловых сетей в бумажном и электронном виде прилагаются.

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам;

Информация о параметрах тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам, отсутствует.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях отсутствует.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;

Тепловые пункты, тепловые камеры и павильоны на тепловых сетях отсутствуют.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Регулирование тепла в тепловых сетях осуществляется согласно температурному графику.

Температурный график котельной 95-70 ºС

| 8 | 40,1 | 34,6 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 42,0 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,5 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,8 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,3 | 46,2 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,3 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,4 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,4 | 53,4 |
| -10 | 70,0 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 73,0 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,0 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 82,0 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,4 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

Температура подачи горячего водоснабжения должна быть не менее 60°С, согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется согласно утвержденного графика.

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей;

Гидравлические режимы тепловых сетей, находящихся в ведении ООО «ТК Новгородская», разработаны.

Пьезометрические графики тепловых сетей не разрабатывались.

и) статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;

Статистика отказов тепловых сетей отсутствует.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

Производится визуальный осмотр теплосетей. При обнаружении неисправностей производится текущий ремонт и включается в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

По окончании отопительного сезона проводится визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводится гидравлическое испытание давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/кв.см.

При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86. Перед началом отопительного сезона опять проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

| Наименование теплоисточника | Потери мощности в сетях, Гкал/ч | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, куб.м/ч |
| --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 0,11 | 0,10 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 0,32 | 0,24 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 0,07 | 0,01 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,001 | 0,001 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 0,04 | 0,006 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 0,18 | 0,027 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 0,07 | 0,008 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,05 | 0,045 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 0,42 | 0,378 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,05 | 0,045 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,06 | 0,054 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 0,10 | 0,09 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 0,27 | 0,243 |

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года не проводилась

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения не выдавались

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется через запорную арматуру с наружной или внутренней стороны здания. У юридических лиц и в многоквартирных домах в точках подключения устанавливаются приборы учета тепловой энергии.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

Приборы учета тепловой энергии установлены

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

Диспетчерская служба работает постоянно в круглосуточном режиме. Данные по системе автоматизации отсутствуют.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Тепловые пункты и насосные станции отсутствуют

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Выявленные бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Порядок выявления, обслуживания бесхозяйного объекта, оформления права собственности и передача объекта на обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | № и адрес котельной, потребители тепловой энергии | Ресурсоснабжающая организация, вид потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1, г. Сольцы ул. Заречная, 56а, стр.1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Заречная, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Заречная, д.62 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.8а | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.22 | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.24 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.20 | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | ул.Молодежная, д.15 | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"(адм.зд.) |
|  |  | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (столяр.маст) |
| 2 | котельная №2, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, 6 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | Белодомовский пер., д.3 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.4 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.5 | частный дом |
|  | ул.Ветеранов, д.8 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Ветеранов, д.10 | Администрация Дубровского сельского поселения |
|  |  | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая Центральная районная больница" |
| 3 | котельная №3, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, 112 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Центральная, д.114 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.116 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.118 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.129 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.131 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.141 | многоквартирный дом |
|  | ул.Парковая, д.4 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.10 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.11 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.7 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Парковая, д.9 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 |
|  | ул.Центральная, д.145 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" |
| 4 | котельная №6, г. Сольцы, ул. Лермонтова, 6а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Ленинградская, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.7 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.19 | частный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.2а | 2-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Лермонтова, д.6 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.9 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.50а | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.52 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.54 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.56 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.1 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.2 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.3 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.4 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.5 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.6 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.7 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.8 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.9 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10а | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.12 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.15 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.16 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.17 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.18 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.20 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.23 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.24 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.25 | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.3а | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.1 | областное автономное учреждение социального обслуживания "Солецкий Дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
|  | ул.Мелиораторов, д.13 | Солецкий почтамт УФПС Новгородской области - Филиал ФГУП "Почта России" |
| 5 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Красных партизан, д.2а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.3а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4б | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6б | многоквартирный дом |
|  | ул. Курорт, д.2 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.4 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.10 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4 | муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района" |
|  | ул. Новгородская, д.38 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая Центральная районная больница" |
| 6 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Ленина, 10а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Ленина, д.6б | многоквартирный дом |
|  | Школьный пер, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 11 | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" |
|  | Советский пр. д.д.15-17-19 | административное здание с двумя квартирами |
|  | ул. Ленина, 6а | ОАО "Сбербанк России" |
|  | ул. Ленина, 21 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство |
|  | пл. Победы, 3 | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | пл. Победы, 3а | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | пл. Победы, 5 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая Центральная районная больница" |
|  | ул. Луначарского, д.20 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
| 7 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | пер. Садовый, д.2а | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 64а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 |
|  | Советский пр., 78 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" |
|  | ул. Комсомола, 107 | муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий центр социального обслуживания молодежи "Дом молодежи" |
|  | ул. Почтовая, 14 | Солецкий районный суд |
| 8 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | Советский пр., д.10 | многоквартирный дом |
|  | ул. Луначарского, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул. Комсомола, 13 | частный дом |
|  | ул. Комсомола, 15 | частный дом |
|  | Советский пр., 7 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" |
|  | Советский пр., 9 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" |
|  | Советский пр., 14 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  | ул. Ленина, 1 | Администрация Солецкого городского поселения, ОАО "Россельхозбанк" |
|  | ул. Ленина, 1а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №25 |
|  | ул. Ленина, 3 | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | ул. Ленина, 5 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Солецкому району |
|  | ул. Комсомола, 7а | Солецкий почтамт УФПС Новгородской области - Филиал ФГУП "Почта России", Ростелеком |
|  | ул. Комсомола, 10 | Редакция газеты "Солецкая газета" |
|  | ул. Комсомола, 33а | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" |
|  | ул. Луначарского, 5 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство (баня) |
| 9 | котельная №12, г. Сольцы, ул.Луговая, 13а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Луговая, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11а | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11б | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11в | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.13 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.17 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.21 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.25 | частный дом |
| 10 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, Набережная 7-го Ноября, 24 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Новгородская, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.62 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.64 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.56 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 |
| 11 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ДОС 24 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 32 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 37 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 39 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 40 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 165 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 170 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 172 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 180 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 186 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 188 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 195 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 200 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 201 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 202 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 203 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.61 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.72а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.87а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.89а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.91а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, 61б | ЗАО «Тандер» |
|  | ул. Новгородская, 69а | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" |
|  | Сольцы-2 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 (2 здания) |
|  | Сольцы-2 | ФКУ "ОСК ЗВО" |
|  | Сольцы-2 | ОАО "РЭУ" |
|  | Сольцы-2 | филиал "Псковский" ОАО "Славянка" |
| 12 | котельная №14, Солецкий район, д.Жильско, пер. Горский , 1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | пер.Горский, д.3 | частный дом |
|  | пер.Горский, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.1 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.3 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.13 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.54 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.56 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.52 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.60 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
| 13 | Котельная №15 Солецкий район, д.Сосновка, ул.Школьная, д.10 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | д.Сосновка ул.Школьная д.6 | государственное областное бюджетное образовательное учреждение Детский дом-школа №7 |
| 14 | котельная №18, г. Сольцы ул.Псковская, 31а (электричество) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Псковская, д.27а | многоквартирный дом |
| 15 | котельная №19, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, 14 (угольная) | Эксплуатирует ООО "ТК Северная" |
|  | д. Горки, ул. Молодежная, 12 | муниципальное автономное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича" |
| 16 | котельная № 22, Солецкий район, д.Ретно, ул. Новая, 2а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Новая, д.1 | многоквартирный дом |
|  | ул.Новая, д.2 | многоквартирный дом |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;

| № п/п | Наименование, адрес котельной | Наименование теплоснабжающей организации | % загруженности котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 "База" г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 22,45 | 1,51 | 0,34 |
| 2 | Котельная №6 "Ташкент-2" г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,22 | 3,737 | 0,983 |
| 3 | Котельная №12 "Луговая", г. Сольцы ул. Луговая, 13а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 35,5 | 1,445 | 0,513 |
| 4 | Котельная №18 "Псковская", г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 47,06 | 0,172 | 0,08 |
| 5 | Котельная №2 "Дуброво" д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 12,70 | 1,89 | 0,24 |
| 6 | Котельная №3 "Выбити" д. Выбити ул. Центральная, д.112 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 57,48 | 1,27 | 0,73 |
| 7 | Котельная №14 "Жильско" д. Жильско, пер. Горский, д.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 14,73 | 1,29 | 0,19 |
| 8 | Котельная №15 "Сосновка" д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 34,78 | 1,38 | 0,48 |
| 9 | Котельная №22 "Ретно" д. Ретно, ул. Новая, д.2а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,23 | 0,61 | 0,16 |
| 10 | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | АО «НордЭнерго» | 90,00 | 0,79 | 0,712 |
| 11 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | АО «НордЭнерго» | 92,14 | 6,8 | 6,33 |
| 12 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | АО «НордЭнерго» | 91,55 | 0,722 | 0,661 |
| 13 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | АО «НордЭнерго» | 68,8 | 1,032 | 0,71 |
| 14 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | АО «НордЭнерго» | 52,83 | 1,59 | 0,84 |
| 15 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | АО «НордЭнерго» | 68,02 | 4,299 | 2,924 |
| 16 | Котельная №19 "Горки" д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | ООО «Тепловая компания Северная» | 24,69 | 0,81 | 0,2 |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;

Информация о расчетных тепловых нагрузках на коллекторах источников тепловой энергии отсутствует

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На расчетный срок не планируется строительство новых многоквартирных домов с индивидуальным отоплением.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

| № п/п | Населенный пункт, адрес (фактический) | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2019 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2020 | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «ТК Новгородская» | 6707,56 | 6135,3 | 6439,35 |
| 2 | АО «НордЭнерго» | 18797,94 | 18002,53 | 23194,16 |
| 3 | ООО «ТК Северная» | 284,17 | 229,87 | 313,84 |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы  потребления тепловой энергии для населения на отопление утверждены Постановлением Правительства Новгородской области от 27.12.2016 N 454 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению" и составляют:

одноэтажные дома - 0,042808 Гкал/кв.м в месяц;

двухэтажные дома - 0,043838 Гкал/кв.м в месяц;

трехэтажные дома - 0,021504 Гкал/кв.м в месяц;

пятиэтажные дома - 0,025197 Гкал/кв.м в месяц.

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение утверждены Постановлением Правительства Новгородской области от 23.04.2015 N 172 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, предоставляемых в жилых помещениях, нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, и нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме". Из-за большого объема не приводятся.

ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2018 – 2022 гг.) |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 1,2 | 0,81 | 0,81 | 0,04 | 0,2 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,712 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 6,33 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,661 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,71 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 0,84 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,924 | 1,095 |

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2018 – 2022 гг.) |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 1,2 | 0,81 | 0,81 | 0,04 | 0,2 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,712 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 6,33 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,661 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,71 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 0,84 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,924 | 1,095 |

1.7. Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя не разрабатывались

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

а) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котлы работают на природном и сжиженном газе, угле и электроэнергии.

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | сведения о расходе топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип топлива | фактический расход топлива за последний год, т.н.т./год | нормативный расход топлива, т.н.т./год | перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т./год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | природный газ | 182,148 | 182,148 | 218 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | природный газ | 1956,438 | 1956,438 | 2300 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | природный газ | 232,825 | 232,825 | 280 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | природный газ | 215,143 | 215,143 | 250 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | природный газ | 282,45 | 282,450 | 330 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | природный газ | 773,335 | 773,335 | 930 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | уголь | 455,53 | 488,43 | 488,43 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | уголь | 1171,92 | 1185,36 | 1185,36 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | уголь | 554,79 | 544.43 | 544.43 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | электроэнергия | - | - | - |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | уголь | 173,95 | 166,58 | 166,58 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | уголь | 581,98 | 565,06 | 565,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | уголь | 181,49 | 191,07 | 191,07 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | уголь | 291,01 | 308,50 | 308,50 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | уголь | 131,98 | 146,02 | 146,02 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | сжиженный газ | 328,0 | 330,0 | 330,0 |

1.9. Надежность теплоснабжения

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых  организаций

Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Гкал/час – 34,235 Гкал/час

Протяженность тепловых сетей, км – 17,25 км

Протяженность сетей ГВС, км – 5,4 км

Произведено тепловой энергии за год, Гкал/год - 33791,61

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

| №п/п | Наименование района/организации | 2022 год | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Солецкий район |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 3680,28 | 3864,29 | 3040,20 | 3040,20 | от 18.12.2018 №65/12 |
|  | ГВС | 315,11 | 337,28 | 278,15 | 278,15 | от 18.12.2018 №65/13 |
| 1.2. | МУП "ЖКХ Солецкого района" |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 79,89 | 90,29 | 50,40 | 52,92 | от 04.12.2018 №57/7 |
|  | водоотведение (полный цикл) | 65,93 | 72,53 | 41,87 | 43,96 |  |
|  | пропуск стоков | 18,83 | 20,72 | 13,79 | 14,48 |  |
|  | очистка стоков | 47,10 | 51,81 | - | - |  |
| 1.3. | АО "НордЭнерго" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1664,41 | 1664,41 | 1997,29 | 1997,29 | от 05.11.2020 №54 |
|  | ГВС | 174,29 | 184,69 | 209,15 | 221,63 | от 24.11.2020 N 61/3 |
| 1.4. | ООО "ТК Северная" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 10262,24 | 11074,37 | - | - | от 20.12.2021 №96/8 |
| 1.5. | ООО "Экосервис" |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 3 зона | 408,35 | 408,35 | 334,00 | 347,36 | от 12.12.2018 №62/1 |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа

Эксплуатация системы теплоснабжения без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и довольно высокую степень износа тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение котельных, а также замена ветхих тепловых сетей. Износ тепловых сетей и сетей ГВС составляет в среднем 50 – 70%.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которым теплоснабжение находится в неудовлетворительном состоянии:

низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования котельных, работающих на твердом топливе;

высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

частое отключение от электроснабжения источников теплоснабжения в связи с погодными условиями, авариями на линиях электроснабжения;

утечки на централизованной системе водоснабжения.

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт, адрес (фактический) | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2019 год | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2020 год | Полезный отпуск (плановый объем реализации) 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «ТК Новгородская» | 6707,56 | 6135,3 | 6439,35 |
| 2 | АО «НордЭнерго» | 18797,94 | 18002,53 | 23194,16 |
| 3 | ООО «ТК Северная» | 284,17 | 229,87 | 313,84 |

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения изготавливается на муниципальные образования с населением свыше 100 тыс. человек.

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2018 – 2022 гг.) |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,11 | 0,325 | 1,07 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,32 | 0,983 | 2,43 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,06 | 1,445 | 1,44 | 0,07 | 0,481 | 0,89 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,49 | 0,287 | 0,29 | 0,001 | 0,078 | 0,21 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,712 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 6,33 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,661 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,71 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 0,84 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,924 | 1,095 |
| 2 этап (2023 – 2027 гг.) |  |  |  | 0,89 |  | 8,98 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,11 | 0,325 | 1,07 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,32 | 0,983 | 2,43 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,06 | 1,445 | 1,44 | 0,07 | 0,481 | 0,89 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,49 | 0,287 | 0,29 | 0,001 | 0,078 | 0,21 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,712 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 6,33 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,661 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,71 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 0,84 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,924 | 1,095 |
| 3 этап (2028-2033 гг.) |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,11 | 0,325 | 1,07 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,32 | 0,983 | 2,43 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,06 | 1,445 | 1,44 | 0,07 | 0,481 | 0,89 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,49 | 0,287 | 0,29 | 0,001 | 0,078 | 0,21 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,712 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 6,33 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,661 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,71 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 0,84 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,27 | 2,924 | 1,095 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии не проводился

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

На момент утверждения Схемы теплоснабжения в котельных наблюдается резерв мощности.

На расчетный  срок  по заявлениям населения планируется подключить к централизованному теплоснабжению жилые дома, расположенные по адресу:

г. Сольцы, ул. Ташкентская;

г. Сольцы, ул. Мелиораторов;

г. Сольцы, ул. Лермонтова;

г. Сольцы, ул. Заречная;

г. сольцы ул. Юбилейная;

г. Сольцы, Советский проспект;

г. Сольцы, Набережная 7 Ноября;

г. Сольцы, ул. Псковская.

Теплоснабжение новых проектируемых кварталов 9 и 10 с общественно-деловой застройкой возможно предусмотреть от блок-модульной котельной  Набережная 7 Ноября, 24.

- Для теплоснабжения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки кварталов 11, 13 — 21 (г. Сольцы в районе ул. Вокзальная) возможно предусмотреть индивидуальные двухконтурные котлы на любом доступном виде топлива (дизельное, пеллеты или газ - при условии газификации) у каждого потребителя.

- Кроме этого планируется реконструкция существующего жилищного фонда путем подключения к существующим централизованным системам теплоснабжения или устройства индивидуального теплоснабжения.

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа

- Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

- Основание выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

Не требуется

6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Водоподготовительные установки у потребителей на территории муниципального округа отсутствуют. Теплоноситель теплопотребляющими установками потребителей не потребляется.

Водоподготовка на теплоисточниках на территории муниципального округа не производится. Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

1. Централизованное теплоснабжение: ежегодные мероприятия по чистке и промывке грязевиков в котельной, промывка и опрессовка систем отопления.

2. Индивидуальное теплоснабжение: ремонт внутренних тепловых сетей осуществляется за счет собственных средств.

3. Поквартирное отопление: стояки внутри квартир обслуживаются управляющей компанией. Остальной ремонт производится за счет собственников.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

Реконструкции и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Комбинированные источники теплоснабжения отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальные  источники тепловой энергии  (индивидуальные теплогенераторы)  служат для теплоснабжения индивидуального  жилищного фонда. На территории муниципального округа имеются жилые дома, подключенные  к централизованной  системе отопления, а также жилые дома  с печным и автономным отоплением. Топливом являются дрова, уголь, природный газ. Среднегодовая  выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения  отсутствует.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены по горячей воде. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по пару на территории муниципального округа отсутствуют.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, не планируется

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Производственные зоны на территории муниципального округа отсутствуют

7.14. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

В настоящее время реконструкция существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организация новых систем теплоснабжения не планируется.

8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

а) Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Солецкого округа отсутствуют и в период реализации схем не предвидятся.

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения. Также зоны действия существующих источников тепловой энергии удалены друг от друга на расстояние большее, чем радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии.

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено.

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения ежегодно в рамках подготовки к очередному отопительному сезону теплоснабжающими организациями осуществляется ремонт и замена сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

е) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок, перспективный прирост тепловой нагрузки останется неизменным, в связи с этим реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не планируется. Необходимо провести реконструкцию существующего оборудования.

ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках подготовки к очередному отопительному сезону теплоснабжающими организациями осуществляется ремонт и замена сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с целью предотвращения исчерпания эксплуатационного ресурса.

з) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции на территории муниципального округа отсутствуют

9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не планируется

- Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не планируется

10. Перспективные топливные балансы

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | сведения о расходе топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип топлива | фактический расход топлива за последний год, т.н.т./год | нормативный расход топлива, т.н.т./год | перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т./год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | природный газ | 182,148 | 182,148 | 218 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | природный газ | 1956,438 | 1956,438 | 2300 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | природный газ | 232,825 | 232,825 | 280 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | природный газ | 215,143 | 215,143 | 250 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | природный газ | 282,45 | 282,450 | 330 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | природный газ | 773,335 | 773,335 | 930 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | уголь | 455,53 | 488,43 | 488,43 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | уголь | 1171,92 | 1185,36 | 1185,36 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | уголь | 554,79 | 544.43 | 544.43 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | электроэнергия | - | - | - |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | уголь | 173,95 | 166,58 | 166,58 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | уголь | 581,98 | 565,06 | 565,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | уголь | 181,49 | 191,07 | 191,07 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | уголь | 291,01 | 308,50 | 308,50 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | уголь | 131,98 | 146,02 | 146,02 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | сжиженный газ | 328,0 | 330,0 | 330,0 |

11. Оценка надежности теплоснабжения

а) Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии;

На сегодняшний день нарушений в подаче тепловой энергии не было.

б) перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращенной подачи тепловой энергии;

Максимальное прекращение подачи тепловой энергии – 4 часа.

в) перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

Если температура в отапливаемых помещениях ниже нормы, по письменным заявлениям потребителей производится анализ причин недоотпуска тепла, выявленные недостатки устраняются в течение одного рабочего дня.

г) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования;

Рациональных тепловых схем с дублированными связями и новыми технологиями нет.

д) установка резервного оборудования.

В котельных установлены резервные котлы, которые в случае отключения основных котлов, могут обеспечить выработку тепла в необходимом объеме.

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Информация об утвержденных инвестиционных программах регулируемых организаций размещена на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области в сети интернет по адресу https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Деятельность - Инвестиционные и производственные программы»

12.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в Таблице.

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| Замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 5 | 3511,27 | 702,254 | 702,254 | 702,254 | 702,254 | 702,254 | - |
| Покупка дизель-генераторных установок | ООО «ТК Новгородская» | шт | 6 | 2700,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | - |
| Организация резервного водоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 11 | 5500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

12.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в Таблице.

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| Замена тепловых сетей 1% от общей протяженности | ООО «ТК Новгородская» | км | 6,07 | 5266,96 | 1053, 392 | 1053, 392 | 1053, 392 | 1053, 392 | 1053, 392 | - |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

12.3. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей.

12.4. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

| Перечень мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Замена основного и вспомогательного оборудования на источниках теплоснабжения | источник | 16 | - | 1468,0 | 1569,0 |
| Перекладка участков тепловых сетей, исчерпавших ресурс | км | 8,5 | - | 653, | 758,0 |

13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Изменение индикаторов, характеризующих спрос на тепловую энергию и тепловую мощность, не планируется

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собствен-ных нужд (Гкал/год) | подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь, Гкал/час | общая площадь отапливаемых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | жилфонжд | объекты социальной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 1828 | 0,712 | 0,34 | 0,27 | 7499,7 | 6676,5 | 823,2 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 13142 | 6,33 | 5,6 | 0,7 | 68914,7 | 64820 | 4094,7 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 1699 | 0,661 | 0,661 | 0 | 5779,5 | 1343,7 | 4435,8 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 2753 | 0,71 | 0,709 | 0 | 2382,0 | 1028,4 | 1353,6 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 2005 | 0,84 | 0,9 | 0,08 | 5453,0 | 984,5 | 4468,5 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 6165 | 2,924 | 2,698 | 0,27 | 30180,3 | 25408,28 | 4772 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | 1315,93 | 0,435 | 0,44 | 0 | 2349,8 | 2349,8 | 0 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | 3464,79 | 1,303 | 1,30 | 0 | 8481,43 | 7740,93 | 740,5 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | 1530,74 | 0,551 | 0,50 | 0,05 | 4474,24 | 4474,24 | 0 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | 148,18 | 0,079 | 0,079 | 0 | 668,2 | 668,2 | 0 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", Котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | 496,40 | 0,24 | 0,24 | 0 | 1124,4 | 1059,5 | 64,9 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | 1789,90 | 0,73 | 0,73 | 0 | 5227,2 | 3184,6 | 2042,6 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | 566,15 | 0,19 | 0,19 | 0 | 964,0 | 964,0 | 0 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | 943,23 | 0,48 | 0,48 | 0 | 5386,9 | 0 | 5386,9 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | 397,51 | 0,16 | 0,16 | 0 | 1719,0 | 1719,0 | 0 |
| 16 | ООО «ТК Северная», котельная №19, «Горки» | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | 648,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1453,45 | 0 | 1453,45 |

13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 1,2 | 0,81 | 0,81 | 0,04 | 0,2 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,712 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 6,33 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,661 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,71 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 0,84 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,924 | 1,095 |

14. Ценовые (тарифные) последствия

Информация об установленных тарифах, в том числе на истекший период, размещена на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Тарифы».

Информация о структуре тарифов в сфере теплоснабжения отражена в протоколах заседания Правления комитета по тарифной политике Новгородской области, которые размещены на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области https://tarif.novreg.ru/ в разделе «Документы – Протоколы заседаний Правления комитета.

Информация об установленной плате за подключение к системе теплоснабжения и размере необходимой валовой выручки от осуществления указанной деятельности размещена на официальных сайтах в сети интернет регулируемых организаций ООО «ТК Новгородкая» по адресу https://tk.nov.ru/ и ООО «Нордэнерго» по адресу http://nord-energy.ru/ в разделах «Потребителю» и «Потребителям» соответственно.

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса  Солецкого муниципального округа на 2022 год

| №п/п | Наименование района/организации | 2022 год | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Солецкий район |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 3680,28 | 3864,29 | 3040,20 | 3040,20 | от 18.12.2018 №65/12 |
|  | ГВС | 315,11 | 337,28 | 278,15 | 278,15 | от 18.12.2018 №65/13 |
| 1.2. | МУП "ЖКХ Солецкого района" |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 79,89 | 90,29 | 50,40 | 52,92 | от 04.12.2018 №57/7 |
|  | водоотведение (полный цикл) | 65,93 | 72,53 | 41,87 | 43,96 |  |
|  | пропуск стоков | 18,83 | 20,72 | 13,79 | 14,48 |  |
|  | очистка стоков | 47,10 | 51,81 | - | - |  |
| 1.3. | АО "НордЭнерго" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1664,41 | 1664,41 | 1997,29 | 1997,29 | от 05.11.2020 №54 |
|  | ГВС | 174,29 | 184,69 | 209,15 | 221,63 | от 24.11.2020 N 61/3 |
| 1.4. | ООО "ТК Северная" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 10262,24 | 11074,37 | - | - | от 20.12.2021 №96/8 |
| 1.5. | ООО "Экосервис" |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 3 зона | 408,35 | 408,35 | 334,00 | 347,36 | от 12.12.2018 №62/1 |

15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее – Правила).

В соответствии с п. 4 Правил в Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями, Порядком определения единой теплоснабжающей организации и постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 27.01.2021 № 113 «Об утверждении перечня единых теплоснабжающих организаций» определить:

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База"-  единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября, 24 - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина, 10а - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго».

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 "Горки" - единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная».

16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| Замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 5 | 3511,27 | 702,254 | 702,254 | 702,254 | 702,254 | 702,254 | - |
| Покупка дизель-генераторных установок | ООО «ТК Новгородская» | шт | 6 | 2700,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | - |
| Организация резервного водоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 11 | 5500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| Замена тепловых сетей 1% от общей протяженности | ООО «ТК Новгородская» | км | 6,07 | 5266,96 | 1053, 392 | 1053, 392 | 1053, 392 | 1053, 392 | 1053, 392 | - |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения не поступали.

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Изменения в схему теплоснабжения не вносились.