ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация СОЛЕЦКОГО муниципального ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                       №

г. Сольцы

Об утверждении схем теплоснабжения

Солецкого муниципального округа

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Солецкого муниципального округа Новгородской области и в целях осуществления полномочий по организации теплоснабжения населения на территории поселений муниципального района Администрация Солецкого муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые схемы теплоснабжения Солецкого муниципального округа.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации Солецкого муниципального района от 01.10.2018 № 1831 «Об утверждении схемы теплоснабжения Солецкого муниципального округа».

2.2. Постановление Администрации Солецкого муниципального района от 25.10.2019 № 1438 «О внесении изменений в схему теплоснабжения Солецкого муниципального округа».

2.3. Решение Совета депутатов Выбитского сельского поселения Солецкого района Новгородской области от 01.06.2012 № 127 «Об утверждении схемы теплоснабжения Выбитского сельского поселения».

2.4. Решение Совета депутатов Горского сельского поселения Солецкого района Новгородской области от 19.07.2012 № 158 «Об утверждении схемы теплоснабжения Горского сельского поселения».

2.4. Решение Совета депутатов Горского сельского поселения Солецкого района Новгородской области от 27.07.2012 № 178 «Об утверждении схемы теплоснабжения Дубровского сельского поселения».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Бюллетень Солецкого муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Проект подготовил и завизировал:

Председатель комитета жилищно-коммунального

хозяйства, дорожного строительства и транспорта

Администрации муниципального района                                                             Е.Н. Качанович

Лист согласования прилагается.

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального округа

от                       №

С Х Е М Ы

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Сольцы

2022 год

Введение

Схемы теплоснабжения разработаны  в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Период действия Схем теплоснабжения Солецкого муниципального округа с 2022 по 2032 годы.

Схемы теплоснабжения Солецкого муниципального округа разработаны в целях:

обеспечения безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом её экономической обоснованности;

соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

минимизации воздействия на окружающую среду;

обеспечения недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно- технического обеспечения, а также программой газификации;

обеспечения экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Основные термины и определения

«Зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

«Установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

«Располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

«Мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

«Теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

«Элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

«Расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

«Местные виды топлива» - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

«Расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее - методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) к расчетной температуре наружного воздуха;

«Базовый период» - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«Базовый период актуализации» - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«Энергетические характеристики тепловых сетей» - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

«Топливный баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

«Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

«Материальная характеристика тепловой сети» - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

«Удельная материальная характеристика тепловой сети» - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

«Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки» - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Солецкого муниципального округа

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схем теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Таблица 1

| № п/п | Наименование, адрес котельной | Наименование теплоснабжающей организации | % загруженности котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 "База" г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 22,45 | 1,51 | 0,34 |
| 2 | Котельная №6 "Ташкент-2" г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,22 | 3,737 | 0,983 |
| 3 | Котельная №12 "Луговая", г. Сольцы ул. Луговая, 13а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 35,5 | 1,445 | 0,513 |
| 4 | Котельная №18 "Псковская", г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 47,06 | 0,172 | 0,08 |
| 5 | Котельная №2 "Дуброво" д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 12,70 | 1,89 | 0,24 |
| 6 | Котельная №3 "Выбити" д. Выбити ул. Центральная, д.112 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 57,48 | 1,27 | 0,73 |
| 7 | Котельная №14 "Жильско" д. Жильско, пер. Горский, д.1 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 14,73 | 1,29 | 0,19 |
| 8 | Котельная №15 "Сосновка" д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 34,78 | 1,38 | 0,48 |
| 9 | Котельная №22 "Ретно" д. Ретно, ул. Новая, д.2а | ООО «Тепловая компания Новгородская» | 26,23 | 0,61 | 0,16 |
| 10 | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | АО «НордЭнерго» | 90,00 | 0,79 | 0,712 |
| 11 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | АО «НордЭнерго» | 92,14 | 6,8 | 6,33 |
| 12 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | АО «НордЭнерго» | 91,55 | 0,722 | 0,661 |
| 13 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | АО «НордЭнерго» | 68,8 | 1,032 | 0,71 |
| 14 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | АО «НордЭнерго» | 52,83 | 1,59 | 0,84 |
| 15 | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | АО «НордЭнерго» | 68,02 | 4,299 | 2,924 |
| 16 | Котельная №19 "Горки" д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | ООО «Тепловая компания Северная» | 24,69 | 0,81 | 0,2 |

В  Таблице 1 содержатся данные по объектам, подключенным к централизованному теплоснабжению.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии на территории Солецкого муниципального округа.

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования поселения, городского округа, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Потребность населения Солецкого муниципального округа в площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Солецкого муниципального округа.

По данным Паспорта муниципального образования (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm) жилищный  фонд поселения в последние годы изменялся незначительно и составлял 239,8  тысяч кв. м. (Таблица 2)

Таблица 2

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча квадратных метров | 237,9 | 252 | 239,2 | 239,11 | 239,8 | 240,0 | 239,7 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 190 | 45 | 45 | 10 | 10 | 92 | 88 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах (по 2017 год вкл.) | человек | 5 | 8 | 8 | 44 |  | 92 | 88 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год (по 2017 год включительно) | человек | 11 | - | - | - | - | 29 | - |

Средняя жилищная обеспеченность по поселению на 2017 год составила 26,2 кв. м. на жителя.

Жилищный фонд является весьма неблагоустроенным и весьма изношенным (в основном деревянные дома с высокой степенью износа и весьма низкой степенью благоустройства).

Население, проживающее в благоустроенных домах, составляет чуть больше четверти от  общего количества жителей поселения. Домов, оснащенных мусоропроводами нет. Меньше 1% от общей численности населения Солецкого муниципального округа (27 человек) проживает в частных благоустроенных домовладениях. Около трети населения  проживает в неблагоустроенном жилом фонде, а более  40% населения  - в частных неблагоустроенных домовладениях.

Численность населения, проживающего в неканализованных домовладениях, составляет почти 80%.

Объемы нового жилищного строительства в поселении весьма незначительны и за последние 5 лет  было построено 6731,6 кв. м. общей площади жилья (в среднем 1346,32 кв. м. в год) или всего около 0,15 кв. м. в год на каждого жителя. Основная часть нового жилья (более 85%) построена на средства индивидуальных застройщиков.

Таблица 3

| Показатели | Ед. измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 314 | 920 | 590 | 654,6 | 2337 | 1555 | 1595 |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 314 | 787,9 | 590 | 654,6 | 1334 | 1555 | 1595 |

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

Потребность (расчетная) в целом  в площади жилых помещений приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 9154 | 10000 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | кв. м/чел | - | 42* |
| Объём жилищного фонда к концу периода | тыс. кв. м | 239,7 | 420,0 |
| Сносимый жилищный фонд | кв. м | - | 32,4 |
| Объём нового жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 212,7 |
| Фактическая обеспеченность | кв. м/чел | 26,2 | - |

*- в соответствии со схемой территориального планирования Солецкого муниципального района.

Рассматривая в перспективе – норму жилищной обеспеченности равной  42 кв. м. на человека в 2036 году – необходимо иметь жилищный фонд в поселении: около 420 тысяч кв. м. общей площади, что выше, нежели существующий жилищный фонд.  При этом  необходимо учитывать, что по состоянию на 2015 год – значительный объем жилого фонда  имеет износ от 66% до 70% и в ближайшей перспективе должен быть  выведен из эксплуатации. Кроме того в населенных пунктах Солецкого муниципального округа имеется большое количество неблагоустроенного жилья, не отвечающего современным требованиям (отсутствие водоснабжения и канализации, современных систем теплоснабжения, газоснабжения, систем связи), которое должно быть реконструировано или заменено новым.  С учетом этого на расчетный период необходимо построить (или реконструировать)  нового жилья, в объемах не менее 213 тысяч  кв. м. общей площади. Такие объемы жилищного строительства потребуют увеличения темпов жилищного строительства не менее чем в 2,2  раза по сравнению с уровнем 2011-2017 годов.

Следовательно, для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

Теплоснабжение новых проектируемых кварталов 9 и 10 с общественно-деловой застройкой возможно предусмотреть от блок-модульной котельной  Набережная 7 Ноября 24.

- Для теплоснабжения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки кварталов 11, 13 — 21 (г. Сольцы в районе ул. Вокзальная) возможно предусмотреть индивидуальные двухконтурные котлы на любом доступном виде топлива (дизельное, пеллеты или газ - при условии газификации) у каждого потребителя.

- Кроме этого планируется реконструкция существующего жилищного фонда путем подключения к существующим централизованным системам теплоснабжения или устройства индивидуального теплоснабжения.

На расчетный  срок  по заявлениям населения планируется подключить к централизованному теплоснабжению жилые дома, расположенные по адресу:

г. Сольцы, ул. Ташкентская;

г. Сольцы, ул. Мелиораторов;

г. Сольцы, ул. Лермонтова;

г. Сольцы, ул. Заречная;

г. сольцы ул. Юбилейная;

г. Сольцы, Советский проспект;

г. Сольцы, Набережная 7 Ноября;

г. Сольцы, ул. Псковская.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 5

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собствен-ных нужд (Гкал/год) | подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь, Гкал/час | общая площадь отапливаемых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | жилфонжд | объекты социальной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 1828 | 0,712 | 0,34 | 0,27 | 7499,7 | 6676,5 | 823,2 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 13142 | 6,33 | 5,6 | 0,7 | 68914,7 | 64820 | 4094,7 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 1699 | 0,661 | 0,661 | 0 | 5779,5 | 1343,7 | 4435,8 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 2753 | 0,71 | 0,709 | 0 | 2382,0 | 1028,4 | 1353,6 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 2005 | 0,84 | 0,9 | 0,08 | 5453,0 | 984,5 | 4468,5 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 6165 | 2,924 | 2,698 | 0,27 | 30180,3 | 25408,28 | 4772 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | 1315,93 | 0,435 | 0,44 | 0 | 2349,8 | 2349,8 | 0 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | 3464,79 | 1,303 | 1,30 | 0 | 8481,43 | 7740,93 | 740,5 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | 1530,74 | 0,551 | 0,50 | 0,05 | 4474,24 | 4474,24 | 0 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | 148,18 | 0,079 | 0,079 | 0 | 668,2 | 668,2 | 0 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", Котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | 496,40 | 0,24 | 0,24 | 0 | 1124,4 | 1059,5 | 64,9 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | 1789,90 | 0,73 | 0,73 | 0 | 5227,2 | 3184,6 | 2042,6 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | 566,15 | 0,19 | 0,19 | 0 | 964,0 | 964,0 | 0 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | 943,23 | 0,48 | 0,48 | 0 | 5386,9 | 0 | 5386,9 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | 397,51 | 0,16 | 0,16 | 0 | 1719,0 | 1719,0 | 0 |
| 16 | ООО «ТК Северная», котельная №19, «Горки» | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | 648,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1453,45 | 0 | 1453,45 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, осуществляется за счет собственных теплоисточников. Изменение производственных зон и их перепрофилирование не планируется.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой  мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии:

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны Солецкого муниципального округа:

многоквартирные жилые дома;

жилые дома;

бюджетные организации;

прочие организации.

В зону действия входят муниципальные учреждения образовательной сферы, а также культурно-досуговой и административной.

- Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные  источники тепловой энергии  (индивидуальные теплогенераторы)  служат для теплоснабжения индивидуального  жилищного фонда. На территории муниципального округа имеются жилые дома, подключенные  к централизованной  системе отопления, а также жилые дома  с печным и автономным отоплением. Топливом являются дрова, уголь, природный газ. Среднегодовая  выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения  отсутствует.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского поселения представлены в Таблице 6.

При увеличении суммарной нагрузки потребителей на источники централизованного теплоснабжения предполагается, что покрытие данных нагрузок произойдет за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия теплоисточников не возникает.

Таблица 6

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2018 – 2022 гг.) |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 1,2 | 0,81 | 0,81 | 0,04 | 0,2 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,712 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 6,33 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,661 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,71 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 0,84 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,924 | 1,095 |
| 2 этап (2023 – 2027 гг.) |  |  |  | 0,89 |  | 8,98 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 1,2 | 0,81 | 0,81 | 0,04 | 0,2 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,712 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 6,33 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,661 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,71 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 0,84 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,924 | 1,095 |
| 3 этап (2028-2033 гг.) |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 1,2 | 0,81 | 0,81 | 0,04 | 0,2 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,712 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 6,33 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,661 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,71 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 0,84 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,27 | 2,924 | 1,095 |

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Значения перспективных потерь теплоносителя, а также затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в Таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наменование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Сведения по основному оборудованию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марки котлов | количество, шт | установленная мощность, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | Buderos Logano | 2 | 0,79 |
| 2 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | Buderos Logano | 2 | 6,8 |
| 3 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | Buderos Logano | 2 | 0,722 |
| 4 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | Buderos Logano | 2 | 1,032 |
| 5 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | Buderos Logano | 2 | 1,59 |
| 6 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | Buderos Logano | 2 | 4,299 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | КВС-1,1-95 | 3 | 1,72 |
|  |  |  | КВС-0,45 |  |  |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | КВС-1,1-95 | 6 | 5,16 |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  |
|  |  |  | НР |  |  |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | КВС-1,1-95 КВР-1,1-95 КВр-0,25-95 | 3 | 2,06 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | ЭПЗ - 100 | 2 | 0,172 |
|  |  |  | ЭПЗ - 100 |  |  |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | КВР-1,1-95 | 3 | 1,77 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | КВР-1,1-95 | 3 | 2,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | КВР-1,1-95 | 3 | 1,69 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | КВР-1,1-95 | 3 | 2,41 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | КВР-1,1-95 | 2 | 0,76 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | КВР-1,1-95 | 2 | 1,2 |

Водоподготовка на теплоисточниках не производится. Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточников отсутствуют. Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточников на перспективу также не ожидаются.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в Таблице 8.

Таблица 8

| Наименование теплоисточника | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 0,002 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 0,004 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 0,004 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,000 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 0,026 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 0,021 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 0,020 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 0,014 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,010 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,004 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 0,000 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 0,000 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14, котельная №19 "Горки" | 0,000 |

  - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто приведены в Таблице 9.

Таблица 9

| Наименование теплоисточника | Мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,51 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 3,737 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 1,445 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,287 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 1,27 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 1,29 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 1,38 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,81 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 |

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, а также затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в Таблице 10.

Таблица 10

| Наименование теплоисточника | Потери мощности в сетях, Гкал/ч | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, куб.м/ч |
| --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 0,11 | 0,10 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 0,32 | 0,24 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 0,07 | 0,01 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,001 | 0,001 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 0,04 | 0,006 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 0,18 | 0,027 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 0,07 | 0,008 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,01 | 0,002 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,05 | 0,045 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 0,42 | 0,378 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,05 | 0,045 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,06 | 0,054 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 0,10 | 0,09 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 0,27 | 0,243 |

Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей.

Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории Солецкого района  не используется.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в Таблице 11.

Таблица 11

| Наименование теплоисточника | Резерв мощности, Гкал/ч | В том числе аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,07 | 0,2 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 2,43 | 0,0 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 0,89 | 0,7 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,21 | 0,09 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,61 | 0,5 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 0,35 | 0,1 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 1,03 | 0,4 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 0,89 | 0,3 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,44 | 0,12 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,57 | 0,1 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,028 | 0,01 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 0,05 | 0,008 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,011 | 0,001 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 0,262 | 0,026 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 0,65 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 1,095 | 0,11 |

Заключение договоров на поддержание резервной тепловой мощности не производится и в перспективе не планируется.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Заключение договоров теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, на территории городского поселения  не производится и в перспективе не планируется. Заключение долгосрочных договоров, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, также не производится и в перспективе не планируется.

## Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на транспорт реализованного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей».

В настоящее время реконструкция существующих систем теплоснабжения в направлении централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организация новых систем теплоснабжения не планируется.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены по горячей воде. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по пару на территории муниципального округа отсутствуют.

1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки у потребителей на территории муниципального округа. Теплоноситель теплопотребляющими установками потребителей не потребляется.

2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Водоподготовка на теплоисточниках на территории муниципального округа не производится. Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

- Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения с поддержанием ее в рабочем состоянии посредством капитальных и текущих ремонтов.

- Основание выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

Не требуется

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, не планируется.

- Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение новых проектируемых кварталов 9 и 10 с общественно-деловой застройкой возможно предусмотреть от блок-модульной котельной  Набережная 7 Ноября 24 г.Сольцы.

- Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения городского поселения решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в муниципальном образовании источниках теплоснабжения.

- Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, на территории муниципального округа отсутствуют.

- Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесобразно

- Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

- Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы схемой не предусмотрены, так как на территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

- Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии составляет 95/70°С на всех источниках тепловой энергии городского поселения. Изменение данного графика схемой не предусмотрено.

Температурный график котельной 95-70 ºС

| 8 | 40,1 | 34,6 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 42,0 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,5 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,8 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,3 | 46,2 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,3 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,4 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,4 | 53,4 |
| -10 | 70,0 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 73,0 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,0 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 82,0 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,4 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

- Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в Таблице 12

Таблица 12

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч | В том числе аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,07 | 0,2 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 2,43 | 0,0 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 0,89 | 0,7 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,21 | 0,09 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,61 | 0,5 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 0,35 | 0,1 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 1,69 | 1,03 | 0,4 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 0,89 | 0,3 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,44 | 0,12 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 0,81 | 0,57 | 0,1 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,028 | 0,01 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 0,05 | 0,008 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,011 | 0,001 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 0,262 | 0,026 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 0,65 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 1,095 | 0,11 |

- Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории городского поселения существующими источниками тепловой энергии в качестве основного топлива используется газ, уголь и электрическая энергия. Реконструкция данных источников тепловой энергии предусматривает сохранение используемых видов топлива.

Использование возобновляемых источников энергии при реконструкции существующих источников тепловой энергии схемой не предусмотрено.

Таблица 13

| Наименование теплоисточника | Всего за год, т.н.т./год |
| --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 605,4 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 1350,29 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 731,31 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 99,74 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 173,95 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 581,98 |
| Новгородская область, Солецкий район, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" д. Жильско, | 566,15 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 291,01 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 131,98 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 328,0 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 182,148 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 1956,438 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 232,825 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 215,143 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 282,45 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 773,335 |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Солецкого округа отсутствуют и в период реализации схем не предвидятся.

2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали

3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения. Также зоны действия существующих источников тепловой энергии удалены друг от друга на расстояние большее, чем радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии.

4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено.

5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения ежегодно в рамках подготовки к очередному отопительному сезону теплоснабжающими организациями осуществляется ремонт и замена сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

6. Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, не планируется.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не планируется

- Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не планируется

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

- Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчет перспективных годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования теплоисточников в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, представлен в Таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | сведения о расходе топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип топлива | фактический расход топлива за последний год, т.н.т./год | нормативный расход топлива, т.н.т./год | перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т./год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | природный газ | 182,148 | 182,148 | 218 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | природный газ | 1956,438 | 1956,438 | 2300 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | природный газ | 232,825 | 232,825 | 280 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | природный газ | 215,143 | 215,143 | 250 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | природный газ | 282,45 | 282,450 | 330 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | природный газ | 773,335 | 773,335 | 930 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | уголь | 455,53 | 488,43 | 488,43 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | уголь | 1171,92 | 1185,36 | 1185,36 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | уголь | 554,79 | 544.43 | 544.43 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | электроэнергия | - | - | - |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | уголь | 173,95 | 166,58 | 166,58 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | уголь | 581,98 | 565,06 | 565,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | уголь | 181,49 | 191,07 | 191,07 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | уголь | 291,01 | 308,50 | 308,50 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | уголь | 131,98 | 146,02 | 146,02 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | сжиженный газ | 328,0 | 330,0 | 330,0 |

- Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

ООО «ТК Новгородская» использует на котельных два вида топлива: уголь и электрическую энергию

АО «НордЭнерго» в качестве топлива использует природный газ.

ООО «ТК Северная» использует сжиженный газ»

Собственники жилых помещений, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, используют в качестве основного топлива дрова, в редких случаях электрическую энергию и природный газ – не более 2% от общего числа всех жилых помещений.

- Виды топлива:

| Показатели | Основное топливо |
| --- | --- |
|  | проектное | фактическое |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5579 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопительного периода | В течение отопительного периода |

- Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

Преобладающим топливом являются дрова и уголь.

- Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа.

В связи с реализацией с 2022 года на территории Солецкого муниципального округа программы догазификации в перспективе планируется перевод всех источников теплоснабжения на природный газ.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в Таблице 17.

Таблица 17

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| Замена основного и вспомогательного оборудования на источнике теплоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 5 | 3511,27 | 702,254 | 702,254 | 702,254 | 702,254 | 702,254 | - |
| Покупка дизель-генераторных установок | ООО «ТК Новгородская» | шт | 6 | 2700,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | - |
| Организация резервного водоснабжения | ООО «ТК Новгородская» | источник | 11 | 5500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в Таблице 18.

Таблица 18

| Перечень мероприятий | Теплоснабжающая организация | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2022 - 2032 гг. | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| Замена тепловых сетей 1% от общей протяженности | ООО «ТК Новгородская» | км | 6,07 | 5266,96 | 1053, 392 | 1053, 392 | 1053, 392 | 1053, 392 | 1053, 392 | - |

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2017. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2017 №1011/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

- Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

- Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

- Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей.

- Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

| Перечень мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Замена основного и вспомогательного оборудования на источниках теплоснабжения | источник | 16 | - | 1468,0 | 1569,0 |
| Перекладка участков тепловых сетей, исчерпавших ресурс | км | 8,5 | - | 653, | 758,0 |

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Постановление Администрации Солецкого муниципального округа от 27.01.2021 № 113 «Об утверждении перечня единых теплоснабжающих организаций»

2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № п/п | № и адрес котельной, потребители тепловой энергии | Ресурсоснабжающая организация, вид потребителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1, г. Сольцы ул. Заречная, 56а, стр.1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Заречная, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Заречная, д.62 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.8а | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.22 | многоквартирный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.24 | частный дом |
|  | ул.Юбилейная, д.20 | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | ул.Молодежная, д.15 | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"(адм.зд.) |
|  |  | открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (столяр.маст) |
| 2 | котельная №2, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, 6 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | Белодомовский пер., д.3 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.4 | многоквартирный дом |
|  | Белодомовский пер., д.5 | частный дом |
|  | ул.Ветеранов, д.8 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Ветеранов, д.10 | Администрация Дубровского сельского поселения |
|  |  | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая Центральная районная больница" |
| 3 | котельная №3, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, 112 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Центральная, д.114 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.116 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.118 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.129 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.131 | многоквартирный дом |
|  | ул.Центральная, д.141 | многоквартирный дом |
|  | ул.Парковая, д.4 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.10 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.11 | частный дом |
|  | ул.Парковая, д.7 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
|  | ул.Парковая, д.9 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 |
|  | ул.Центральная, д.145 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" |
| 4 | котельная №6, г. Сольцы, ул. Лермонтова, 6а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Ленинградская, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.7 | многоквартирный дом |
|  | ул.Ленинградская, д.19 | частный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.2а | 2-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Лермонтова, д.6 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.9 | многоквартирный дом |
|  | ул.Лермонтова, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.50а | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.52 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.54 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.56 | многоквартирный дом |
|  | ул.А.Матросова, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.1 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.2 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.3 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.4 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.5 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.6 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.7 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.8 | 4-х квартирный жилой дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.9 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.10а | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.12 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.15 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.16 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.17 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.18 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.20 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.23 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.24 | частный дом |
|  | ул.Мелиораторов, д.25 | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.3а | частный дом |
|  | ул.Ташкентская, д.1 | областное автономное учреждение социального обслуживания "Солецкий Дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
|  | ул.Мелиораторов, д.13 | Солецкий почтамт УФПС Новгородской области - Филиал ФГУП "Почта России" |
| 5 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Красных партизан, д.2а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.3а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4б | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.5 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6а | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.6б | многоквартирный дом |
|  | ул. Курорт, д.2 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.4 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.10 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул. Красных партизан, д.4 | муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района" |
|  | ул. Новгородская, д.38 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая Центральная районная больница" |
| 6 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Ленина, 10а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Ленина, д.6б | многоквартирный дом |
|  | Школьный пер, д.6 | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 11 | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" |
|  | Советский пр. д.д.15-17-19 | административное здание с двумя квартирами |
|  | ул. Ленина, 6а | ОАО "Сбербанк России" |
|  | ул. Ленина, 21 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство |
|  | пл. Победы, 3 | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | пл. Победы, 3а | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | пл. Победы, 5 | государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Солецкая Центральная районная больница" |
|  | ул. Луначарского, д.20 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
| 7 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | пер. Садовый, д.2а | многоквартирный дом |
|  | Советский пр., 64а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 |
|  | Советский пр., 78 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" |
|  | ул. Комсомола, 107 | муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий центр социального обслуживания молодежи "Дом молодежи" |
|  | ул. Почтовая, 14 | Солецкий районный суд |
| 8 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | Советский пр., д.10 | многоквартирный дом |
|  | ул. Луначарского, д.8 | многоквартирный дом |
|  | ул. Комсомола, 13 | частный дом |
|  | ул. Комсомола, 15 | частный дом |
|  | Советский пр., 7 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" |
|  | Советский пр., 9 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" |
|  | Советский пр., 14 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Солецкий краеведческий музей" |
|  | ул. Ленина, 1 | Администрация Солецкого городского поселения, ОАО "Россельхозбанк" |
|  | ул. Ленина, 1а | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №25 |
|  | ул. Ленина, 3 | Администрация Солецкого муниципального района |
|  | ул. Ленина, 5 | отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Солецкому району |
|  | ул. Комсомола, 7а | Солецкий почтамт УФПС Новгородской области - Филиал ФГУП "Почта России", Ростелеком |
|  | ул. Комсомола, 10 | Редакция газеты "Солецкая газета" |
|  | ул. Комсомола, 33а | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" |
|  | ул. Луначарского, 5 | муниципальное бюджетное учреждение "Солецкое городское хозяйство (баня) |
| 9 | котельная №12, г. Сольцы, ул.Луговая, 13а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Луговая, д.11 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11а | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11б | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.11в | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.13 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.15 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.17 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.21 | многоквартирный дом |
|  | ул.Луговая, д.25 | частный дом |
| 10 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, Набережная 7-го Ноября, 24 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ул. Новгородская, д.58а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.62 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.64 | многоквартирный дом |
|  | Набережная 7-го Ноября, д.19 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.56 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 |
| 11 | Блок-модульная газовая котельная г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 | Эксплуатирует АО "НордЭнерго" |
|  | ДОС 24 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 32 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 37 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 39 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 40 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 165 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 170 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 172 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 180 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 186 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 188 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 195 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 200 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 201 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 202 | многоквартирный дом |
|  | ДОС 203 | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.61 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.72а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74 | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.74а | частный дом |
|  | ул. Новгородская, д.87а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.89а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, д.91а | многоквартирный дом |
|  | ул. Новгородская, 61б | ЗАО «Тандер» |
|  | ул. Новгородская, 69а | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" |
|  | Сольцы-2 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 (2 здания) |
|  | Сольцы-2 | ФКУ "ОСК ЗВО" |
|  | Сольцы-2 | ОАО "РЭУ" |
|  | Сольцы-2 | филиал "Псковский" ОАО "Славянка" |
| 12 | котельная №14, Солецкий район, д.Жильско, пер. Горский , 1 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | пер.Горский, д.3 | частный дом |
|  | пер.Горский, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.1 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.3 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.5 | частный дом |
|  | ул.Речная, д.13 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.54 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.56 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.52 | частный дом |
|  | ул.Центральная, д.60 | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
| 13 | Котельная №15 Солецкий район, д.Сосновка, ул.Школьная, д.10 (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | д.Сосновка ул.Школьная д.6 | государственное областное бюджетное образовательное учреждение Детский дом-школа №7 |
| 14 | котельная №18, г. Сольцы ул.Псковская, 31а (электричество) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Псковская, д.27а | многоквартирный дом |
| 15 | котельная №19, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, 14 (угольная) | Эксплуатирует ООО "ТК Северная" |
|  | д. Горки, ул. Молодежная, 12 | муниципальное автономное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича" |
|  | д. Горки, ул. Ю.Смирнова, 6 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 |
|  | д. Горки, ул. Ю.Смирнова, 6 | Администрация Горского сельского поселения |
| 16 | котельная № 22, Солецкий район, д.Ретно, ул. Новая, 2а (угольная) | Эксплуатирует ООО "Тепловая компания Новгородская" |
|  | ул.Новая, д.1 | многоквартирный дом |
|  | ул.Новая, д.2 | многоквартирный дом |

3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с п. 7 Правил критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

-

5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее – Правила).

В соответствии с п. 4 Правил в Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями, Порядком определения единой теплоснабжающей организации и постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 27.01.2021 № 113 «Об утверждении перечня единых теплоснабжающих организаций» определить:

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База"-  единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити, ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно"- единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября, 24 - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов, 9 - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола, 107а - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина, 10а - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола, 7б - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго»;

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская, 18б - единой теплоснабжающей организацией является акционерное общество «НордЭнерго».

- Для системы теплоснабжения от источника теплоснабжения Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 "Горки" - единой теплоснабжающей организацией является общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены, так как источники тепловой энергии между собой гидравлически не связаны.

Подключение новых потребителей к существующим теплоисточникам представляется целесообразным при условии не превышения располагаемой тепловой мощности.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с п. 6  ст. 15  Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О  теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые  сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию, в чью систему теплоснабжения входят указанные  бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание  указанных тепловых сетей.

Орган регулирования обязан включить  затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей  в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На  территории Солецкого муниципального округа бесхозяйные  сети отсутствуют

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа

В 2021 году принято решение о реализации на территории Российской Федерации программы догазификации. В данную программу вошли газифицированные населенные пункты – г. Сольцы, д. Выбити, д. Иловенка. В настоящее время ведется оформление документов и подача заявок на газификацию. Срок реализации программы – с 2022 по 2025 годы.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

- Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Изменение индикаторов, характеризующих спрос на тепловую энергию и тепловую мощность, не планируется

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собствен-ных нужд (Гкал/год) | подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь, Гкал/час | общая площадь отапливаемых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | жилфонжд | объекты социальной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 1828 | 0,712 | 0,34 | 0,27 | 7499,7 | 6676,5 | 823,2 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 13142 | 6,33 | 5,6 | 0,7 | 68914,7 | 64820 | 4094,7 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 1699 | 0,661 | 0,661 | 0 | 5779,5 | 1343,7 | 4435,8 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 2753 | 0,71 | 0,709 | 0 | 2382,0 | 1028,4 | 1353,6 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 2005 | 0,84 | 0,9 | 0,08 | 5453,0 | 984,5 | 4468,5 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 6165 | 2,924 | 2,698 | 0,27 | 30180,3 | 25408,28 | 4772 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | 1315,93 | 0,435 | 0,44 | 0 | 2349,8 | 2349,8 | 0 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | 3464,79 | 1,303 | 1,30 | 0 | 8481,43 | 7740,93 | 740,5 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | 1530,74 | 0,551 | 0,50 | 0,05 | 4474,24 | 4474,24 | 0 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | 148,18 | 0,079 | 0,079 | 0 | 668,2 | 668,2 | 0 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", Котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | 496,40 | 0,24 | 0,24 | 0 | 1124,4 | 1059,5 | 64,9 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | 1789,90 | 0,73 | 0,73 | 0 | 5227,2 | 3184,6 | 2042,6 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | 566,15 | 0,19 | 0,19 | 0 | 964,0 | 964,0 | 0 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | 943,23 | 0,48 | 0,48 | 0 | 5386,9 | 0 | 5386,9 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | 397,51 | 0,16 | 0,16 | 0 | 1719,0 | 1719,0 | 0 |
| 16 | ООО «ТК Северная», котельная №19, «Горки» | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | 648,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1453,45 | 0 | 1453,45 |

- Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1, котельная №1 "База" | 1,72 | 1,51 | 1,51 | 0,145 | 0,34 | 1,04 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а, котельная №6 "Ташкент-2" | 5,16 | 3,737 | 3,73 | 0,407 | 0,983 | 2,34 |
| Новгородская область, г. Сольцы ул. Луговая, 13а, котельная №12 "Луговая" | 2,07 | 1,445 | 1,44 | 0,111 | 0,413 | 0,848 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а, котельная №18 "Псковская" | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,001 | 0,08 | 0,093 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6, котельная №2 "Дуброво" | 1,77 | 1,89 | 1,89 | 0,04 | 0,24 | 1,61 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112, котельная №3 "Выбити" | 2,06 | 1,27 | 1,27 | 0,18 | 0,73 | 0,35 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1, котельная №14 "Жильско" | 1,69 | 1,29 | 1,29 | 0,07 | 0,19 | 1,03 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, котельная №15 "Сосновка" | 2,41 | 1,38 | 1,38 | 0,01 | 0,48 | 0,89 |
| Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а, котельная №22 "Ретно" | 0,76 | 0,61 | 0,61 | 0,01 | 0,16 | 0,44 |
| Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул. Молодежная, д.14, котельная №19 «Горки» | 1,2 | 0,81 | 0,81 | 0,04 | 0,2 | 0,57 |
| Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,05 | 0,712 | 0,028 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0,42 | 6,33 | 0,05 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,05 | 0,661 | 0,011 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 0,06 | 0,71 | 0,262 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,10 | 0,84 | 0,65 |
| Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 0,28 | 2,924 | 1,095 |

Изменение индикаторов, характеризующих динамику функционирования источников тепловой энергии, не планируется

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса  Солецкого муниципального округа на 2022 год

| №п/п | Наименование района/организации | 2022 год | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Солецкий район |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 3680,28 | 3864,29 | 3040,20 | 3040,20 | от 18.12.2018 №65/12 |
|  | ГВС | 315,11 | 337,28 | 278,15 | 278,15 | от 18.12.2018 №65/13 |
| 1.2. | МУП "ЖКХ Солецкого района" |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 79,89 | 90,29 | 50,40 | 52,92 | от 04.12.2018 №57/7 |
|  | водоотведение (полный цикл) | 65,93 | 72,53 | 41,87 | 43,96 |  |
|  | пропуск стоков | 18,83 | 20,72 | 13,79 | 14,48 |  |
|  | очистка стоков | 47,10 | 51,81 | - | - |  |
| 1.3. | АО "НордЭнерго" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1664,41 | 1664,41 | 1997,29 | 1997,29 | от 05.11.2020 №54 |
|  | ГВС | 174,29 | 184,69 | 209,15 | 221,63 | от 24.11.2020 N 61/3 |
| 1.4. | ООО "ТК Северная" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 10262,24 | 11074,37 | - | - | от 20.12.2021 №96/8 |
| 1.5. | ООО "Экосервис" |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 3 зона | 408,35 | 408,35 | 334,00 | 347,36 | от 12.12.2018 №62/1 |